广州市市场监督管理局电缆桥架产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取2米/支×6支，其中2米/支×3支作为检验样品，2米/支×3支作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

需确认产品的规格型号（例如截面的宽度和高度以及板材的厚度）、承载能力的等级（例如A级、B级、C级或D级）、样品表面处理状况（例如电镀锌、热浸锌、粉末喷涂、涂漆）等信息。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表4。

表1 电缆桥架检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 板材厚度 | QB/T 1453-2003 4.1.2 | QB/T 1453-2003 |  | ● |
| 2 | 相对挠度 | QB/T 1453-2003 4.2.4 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 3 | 防护层厚度 | QB/T 1453-2003 4.3 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 4 | 表面钝化处理c | QB/T 1453-2003 4.3 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 5 | 防护层附着力 | QB/T 1453-2003 4.3 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 6 | 防护层均匀性 | QB/T 1453-2003 4.3 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 7 | 防护层外观d | QB/T 1453-2003 4.3 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| 8 | 表面要求 | QB/T 1453-2003 4.6 | QB/T 1453-2003 5 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 仅对电镀锌桥架、电镀锌镍合金桥架。 d仅对热浸锌桥架。 |  |  |  |  |  |

表2 电控配电用电缆桥架检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 板材厚度 |  | JB/T 10216-2013 4.3.4 | JB/T 10216-2013 5.1 |  | ● |
| 2 | 表面防护层技术要求 | 表面防护层厚度 | JB/T 10216-2013 4.3.11 | JB/T 10216-2013 5.5 |  | ● |
| 3 |  | 附着力 | JB/T 10216-2013 4.3.11 | JB/T 10216-2013 5.5 |  | ● |
| 4 |  | 均匀性 | JB/T 10216-2013 4.3.11 | JB/T 10216-2013 5.5 |  | ● |
| 5 |  | 外观 | JB/T 10216-2013 4.3.11 | JB/T 10216-2013 5.5 |  | ● |
| 6 | 正常机械荷载 |  | JB/T 10216-2013 4.3.15.1 | JB/T 10216-2013 5.2 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表3 铝合金电缆桥架检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸（壁厚） | CECS 106-2000 3.2.8 | CECS 106-2000 3.3 |  | ● |
| 2 | 荷载试验 | CECS 106-2000 3.2.2 | CECS 106-2000 3.3 |  | ● |
| 3 | 防护层厚度 | CECS 106-2000 3.2.3 | CECS 106-2000 3.3 |  | ● |
| 4 | 铆接要求 | CECS 106-2000 3.2.7 | CECS 106-2000 3.3 |  | ● |
| 5 | 表面要求 | CECS 106-2000 3.2.9 | CECS 106-2000 3.3 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4 钢制电缆桥架检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 板材厚度 |  |  | T/CECS 31-2017 3.5.5 | T/CECS 31-2017 |  | ● |
| 2 | 相对挠度 |  |  | T/CECS 31-2017 3.5.11/3.5.12 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| 3 | 托盘、梯架用彩色涂层钢板防腐涂层 | 表面涂层厚度 | 托盘外/内侧平均厚度 | T/CECS 31-2017 3.6.1 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  |  | 梯架外/内侧平均厚度 | T/CECS 31-2017 3.6.1 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  |  | 附着力 | T/CECS 31-2017 3.6.1 | T/CECS 31-2017 3.8 |  |  |
|  |  | 基板单面锌层厚度（附着量） |  | T/CECS 31-2017 3.6.1 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| 4 | 耐腐气相缓蚀（VCI）双金属无机防腐涂层 | 基板单面锌层厚度 |  | T/CECS 31-2017 3.6.2 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 耐腐气相缓蚀（VCI）双金属无机涂层厚度 | 平均厚度 | T/CECS 31-2017 3.6.2 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  |  | 局部最小厚度 | T/CECS 31-2017 3.6.2 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 附着力 |  | T/CECS 31-2017 3.6.2 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| 5 | 热浸镀锌防腐层 | 镀锌厚度（附着量）平均值 |  | T/CECS 31-2017 3.6.3 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 锌层附着力 |  | T/CECS 31-2017 3.6.3 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 锌层均匀性 |  | T/CECS 31-2017 3.6.3 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| 6 | 电镀锌防腐层 | 镀锌层厚度（附着量） |  | T/CECS 31-2017 3.6.4 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 表面钝化处理 |  | T/CECS 31-2017 3.6.4 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 锌层附着力 |  | T/CECS 31-2017 3.6.4 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| 7 | 喷涂粉末防腐层 | 厚度 |  | T/CECS 31-2017 3.6.5 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 附着力 |  | T/CECS 31-2017 3.6.5 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
|  |  | 冲击强度 |  | T/CECS 31-2017 3.6.5 | T/CECS 31-2017 3.8 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1453-2003《电缆桥架》

JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》

CECS 106-2000《铝合金电缆桥架技术规程》

T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。